## Grupa 2
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
PREDMET NABAVE: NABAVA SUSTAVA ZA STERILIZACIJU AUTOKLAVOM I ZRAČNI TUŠ
GRUPA 2. ZRAČNI TUŠ
Uputa o načinu popunjavanja Tehničkih specifikacija: • Ponuditelj je obvezan ispuniti Obrazac tehničkih specifikacija po svim traženim stavkama, na način da u stupcu „ponuđene specifikacije“ opiše specifikaciju ponuđene robe za svaku pojedinu stavku • Ponuditelj ne smije mijenjati navedene tražene tehničke specifikacije • Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike koje su opisane u tehničkoj specifikaciji ili biti bolja od opisanih specifikacija • Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave opisani su uz tražene tehničke specifikacije (gdje je primjenjivo). Ispunjeni obrazac Tehničkih specifikacija s uputom na redni br. stranice iz kataloga, brošure i sl. dostavlja se kao sastavni dio ponude, dok se kao ažurirani popratni dokument dostavljaju katalozi, brošure, izjave i sl. kojim se dokazuju navodi iz tehničkih specifikacija • Za sve stavke Troškovnika u kojima se uz navedene tehničke specifikacije traži norma ili se možebitno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „ili jednakovrijedno“ traženom ili navedenom. Ako se nudi jednakovrijedan proizvod, ponuditelj mora prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvođaču i tipu odgovarajućeg proizvoda koji se nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na proizvod. Sam dokaz jednakovrijednosti dužan je ponuditi ponuditelj i dostaviti ga kao ažurirani popratni dokument. Taj dokaz mogu biti tehničke specifikacije i tehnički listovi proizvođača, katalozi, izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama • Ako tražena tehnička specifikacija sadrži navod "minimalno" ili "maksimalno", ponuditelj u ponuđenoj tehničkoj specifikaciji mora navesti točan broj/količinu/vrijednost, bez navođenja "minimalno" ili "maksimalno".
Redni broj stavke | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije (molimo upisati točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). | Referenca na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga ili prospekta, opisima ili fotografijama ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
Zračni tuš -ZT1
MODEL:
PROIZVOĐAČ:
1 | Namjena: Komora za dezinfekciju osoblja
2 | Trajanje ciklusa dezinfekcije: više različitih ciklusa od kojih najkraći ciklus ne traje dulje od 15s
3 | Prosječna brzina strujanja zraka na izlazu iz mlaznica: najmanje 15 m/s
4 | Položaj vrata na dvjema susjednim (međusobno okomitim) stijenkama, dvojna vrata (ulaz/izlaz) s prozirnim staklom otpornim na temperaturu
5 | Kabina s automatikom koja omogućuje rad tek kada je korisnik u prostoru i vrata zatvorena
6 | Ugrađen sigurnosni stop gumb s unutrašnje i vanjske strane komore
7 | Ugradnja sistema u zadani prostor
8 | Materijal izrade komore: izrađen od materijala koji je moguće dezinficirati - vanjski dio od nehrđajućeg čelika, aluminijska vrata sa staklom otpornim na temperaturu
9 | Dimenzije komore neto površine najviše 150x220 cm (dxš) te slobodne visine do a.b. ploče 330, ali na mjestima a.b. nosača visine 260 cm (maksimalne vanjske dimenzije su određene projektom opreme; prema uvjetima zadanog prostora u koji se uređaj postavlja/ugrađuje)
10 | Ugrađen predfilter grubih čestica
11 | Pred-filter grubih čestica - 6 kom
12 | Ugrađen mirobiološki filter
13 | Mikrobiološki filter klase H14 ili jednakovrijedno - 1 komada
14 | Rasvjeta unutar komore - automatsko paljenje otvaranjem vrata i tijekom rada
15 | Razina buke rada komore max 80dB
16 | Amortiziranje vibracije
Redni broj stavke | Tražene specifikacije | Zadovoljava tražene minimalne tehničke specifikacije (DA/NE ili točna specifikacija ponuđene robe) | Bilješke, napomene i sl.
Zračni tuš -ZT2
MODEL:
PROIZVOĐAČ:
1 | Namjena: Komora za dezinfekciju osoblja
2 | Trajanje ciklusa dezinfekcije: više različitih ciklusa od kojih je najkraći max. 15s
3 | Prosječna brzina strujanja zraka: najmanje 15 m/s
4 | Položaj vrata na istoj stijenci (između tih vrata s vanjske strane je pregradna barijera), dvojna vrata (ulaz/izlaz) s prozirnim staklom otpornim na temperaturu
5 | Kabina s automatikom koja omogućuje rad tek kada je korisnik u prostoru i vrata zatvorena
6 | Ugrađen sigurnosni stop gumb sa unutrašnje i vanjske strane komore
7 | Ugradnja sistema u zadani prostor
8 | Materijal izrade komore: izrađen od materijala koji je moguće dezinficirati - vanjski dio od nehrđajućeg čelika, aluminijska vrata sa staklom otpornim na temperaturu
9 | Dimenzije komore neto površine najviše 185x255 cm (dxš) te slobodne visine do a.b. nosača visine 260 cm (dimenzije su određene projektom opreme; prema uvjetima zadanog prostora u koji se uređaj postavlja/ugrađuje)
10 | Ugrađen predfilter grubih čestica
11 | Pred-filter grubih čestica - 6 kom
12 | Ugrađen mirobiološki filter
13 | Mikrobiološki filter - 1 komada
14 | Rasvjeta unutar komore - automatsko paljenje otvaranjem vrata i tijekom rada
15 | Razina buke rada max 80dB
16 | amortizirane vibracije
Opis prostora i mogućnosti dostave predmeta nabave: |  | Kolna porta KBC-a Križine kroz koju prolazi pristupna cesta za dostavu na Medicinski fakultet je ograničenog pristupa te kroz nju mogu proći manja dostavna vozila do ukupne nosivosti od 7,5 tona. Prostor koji se oprema nema utovarno istovarnu rampu. Pragovi su ili u razini poda ili podignuta 10cm. Dostavnim vozilom se može doći do etaže -1 zgrade Medicinskog fakulteta u kojoj je predmetni prostor. Od tog mjesta dalje vodi kosina nagiba oko 30° i duljine 3,2m do hodnika koji je položen okomito na kosinu. U hodniku na 10m se nalazi strojarnica (DOSTAVNI PUNKT), a na 12m se nalazi teretni lift dimenzija 1,2x2m i nosivosti 650kg, a nasuprot lifta je stepenište širine 1,5m koje vodi na -2. Izlaskom sa stepeništa ulazi se u pregrađeni predmetni prostor površine od oko 570 m2 (DOSTAVNI PUNKT).
Napomene: |  | Predmet nabave obuhvaća dostavu opreme sukladne ovoj Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku, instalaciju, puštanje u rad, kontrolu rada, edukaciju osoblja Naručitelja, predaju dokumentacije vezane uz isporučenu opremu (upute za korištenje, certifikati, norme) te uslugu jamstva. Ponuditelj je dužan osigurati servis isporučene opreme za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka.
Zbog prostorne organizacije zračni tuševi mogu biti tipski ili izrađeni po narudžbi. U svakom slučaju, a zbog ograničenja prostora u koji se uređaj ugrađuje, preporuka je uzeti mjere na licu mjesta i posebnu pozornost obratiti na profilaciju stropa koja je na mjestima ugradbe 330 cm, ali periferno ograničena nosivim armirano betonskim gredama koje tu visinu smanjuju na 260 cm.